## Schéma de l'installation Cerema Clermont-Ferrand

Chaudière 1
Chaudière 2
Chaudière 3

Pompe de recyclage
PR1

COLLECTEUR DE DEPART

Pompe de recyclage
PR2
Pompe de recyclage
PR3

Vanne 2 voies
V1
Vanne 2 voies
V2
Vanne 2 voies
V3
COLLECTEUR DE RETOUR

Vers les circuits de chauffage
Depuis les circuits de chauffage

T

T

T

T

T

T

Départ circuit ouest
Retour circuit ouest
Départ circuit est
Départ circuit cellules
Départ circuit sssol-hall
Départ circuit nord
Départ circuit sud
Retour circuit est
Retour circuit cellules
Retour circuit sssol-hall
Retour circuit nord
Retour circuit sud
COLLECTEUR DE RETOUR
COLLECTEUR DE DEPART

## SOFREL S500 cartes & cablage
SOFREL S500 DLCF

Carte 0	Carte 1	Carte 2		Carte 3	Carte 4		Carte 5		Carte 6		Carte 3		carte externe
ALIM	ETHERNET	4 AO		RS485	8DI		8DI		8DI		RS485 copy		6DO
		1	Attente 4/20 mA burner boiler 1	EQJW235 – 1	1	recycling pump boiler 1	1	pompe circuit sud 2	1		AI batisense		1	ON OFF irrigation boiler 1
		2	4/20 mA burner boiler 2	EQJW235 – 2	2	recycling pump boiler 2	2	pompe cellule 1	2				2	ON OFF irrigation boiler 2
		3	4/20 mA burner boiler 3	EQJW235 – 3	3	recycling pump boiler 3	3	pompe cellule 2	3				3	ON OFF irrigation boiler 3
		4			4	pompe circuit nord 1	4	pompe circuit est	4	Burner boiler 1			4	ON OFF burner boiler 1
					5	pompe circuit nord 2	5	pompe circuit ouest	5	Burner boiler 2			5	ON OFF burner boiler 2
					6	pompe ventiloconvector 1	6	pompe circuit soussol	6	Burner boiler 3			6	ON OFF burner boiler 3
					7	pompe ventiloconvector 2	7		7	automatic operation
					8	pompe circuit sud 1	8		8	manual operation

			dispositifs des circuits du bâtiment technique dit laboratoire
			dispositifs des circuits du bâtiment administratif
			circuit des ventiloconvecteurs (non régulé)
			dispositifs afférents aux 3 chaudières

## télécommande
Télécommande de l’automate de télégestion

	Adresse SOFREL S500	192.168.4.2
	Port	502

Télécommande des régulateurs EQJW235
	circuit	numéro de registre non décalé après installation PID	numéro de registre avec décalage après installation PID
	cellule	315	54630
	nord	327	54654
	sud	342	54684
	sous-sol	354	54708
	est	372	54744
	ouest	384	54768

	Les registres ci dessous peuvent prendre les valeurs suivantes :
	2	mode stanbdy
	3	mode été ou antigel
	4	mode chauffage automatique permanent normal/antigel selon le programme horaire
	5	mode chauffage automatique permanent normal/réduit selon le programme horaire
	6	mode chauffage permanent normal
	7	mode chauffage permanent réduit

	heating modes
	circuit	numéro de registre non décalé après installation PID	numéro de registre avec décalage
	cellule	311	54622
	nord	323	54646
	sud	338	54676
	sous-sol	350	54700
	est	368	54736
	ouest	380	54760

## T°_ext_circuit
configuration des 3 régulateurs SAUTER EQJ235 pour la récolte des températures extérieures et dans les circuits
Les températures intérieures sont relevées par ailleurs en temps réel dans EmonCMS

	SAUTER		SOFREL	Modbus IP
	adresse modbus régulateur	adresse SAUTER	numéro de registre non décalé après installation régulation PID	numéro de registre avec décalage après installation régulation PID
Text_nord	1	4116	316	54632
Text_cellule	1	2068	302	54604
circ_nord	1	4124	317	54634
circ_cellule	1	2076	303	54606

Text_sud	2	2068	331	54662
Text_hallssol	2	4116	343	54686
circ_sud	2	2076	332	54664
circ_ssolhall	2	4124	344	54688

Text_est	3	2068	361	54722
Text_ouest	3	4116	373	54746
circ_est	3	2076	362	54724
circ_ouest	3	4124	374	54748

température collecteur	1	42	300	54600

## courbes_chauffe
	paramètre SAUTER (cf Documentation mise en service EQJW235)	registre modbus Circuit1	registre modbus Circuit2
Point fixe de la température de départ de la courbes de chauffe (pour Ta=20°C)	160	2368	4416
Température extérieure au point de référence	161	2370	4418
Température de départ au point de référence	162	2372	4420
Augmentation de la température de la chaudière par rapport à la température de départ pour un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse	168	2384	4432
Par110 : type d’install hydraulique	adr modbus :	220

Régulateur 1	adr. SAUTER	valeur	adr. SOFREL après installation régulation PID	numéro de registre avec décalage après installation régulation PID					Text	11,2
								Text	Tdep cellule	Tdépart nord	Tdépart sud	Tdépart sshall	Tdépart est	Tdépart ouest
CS hors gel		10	304					20	40	40	30	20	25	25
CS normal		23	306					0
CS ambiance réduit cellule	2170	15	305	54610				-10	85	75	85	55	72	72
Pt fixe courbe de chauffe cellule	2368	40	308	54616				Ordo orig	70,0000	63,3333	66,6667	43,3333	56,3333	56,3333
cellule temp ext au point de ref	2370	-10	309	54618				Pente	-1,5000	-1,1667	-1,8333	-1,1667	-1,5667	-1,5667
cellule temp départ au point de ref	2372	85	310	54620				Tcircuit normal	53,2	50,2666666666667	46,1333333333333	30,2666666666667	38,7866666666667	38,7866666666667

CS ambiance réduit nord	4218	15	318	54636
Pt fixe courbe de chauffe nord	4416	40	320	54640
nord temp ext au point de ref	4418	-10	321	54642
nord temp départ au point de ref	4420	75	322	54644

Régulateur 2	adr. SAUTER	valeur	adr. SOFREL après installation régulation PID	numéro de registre avec décalage après installation régulation PID

CS ambiance réduit ssol hall	4218	15	345	54690
Pt fixe courbe chauffe hall	4416	20	347	54694
hall temp ext au point de ref	4418	-10	348	54696
hall temp départ au point de ref	4420	55	349	54698
								Thors gel		10
CS ambiance réduit sud	2170	15	333	54666					Tréduit		15
Pt fixe courbe chauffe sud	2368	30	335	54670					Tnormal		20
sud temp ext au point de ref	2370	-10	336	54672					#DIV/0 !
sud temp départ au point de ref	2372	85	337	54674					0,75

Régulateur 3	adr. SAUTER	valeur	adr. SOFREL après installation régulation PID	numéro de registre avec décalage après installation régulation PID

CS ambiance réduit est	2170	10	363	54726
Pt fixe courbe chauffe Est	2368	25	365	54730
Est temp ext au point de ref	2370	-10	366	54732
Est temp départ au point de ref	2372	72	367	54734

CS ambiance réduit ouest	4218	15	375	54750
Pt fixe courbe chauffe Ouest	4416	25	377	54754
Ouest temp ext au point de ref	4418	-10	378	54756
Ouest temp départ au point de ref	4420	72	379	54758

## loi_eau_cascade
-10	85
0	65
5	55
20	40

	Ordo orig	Pente
	65,0000	-2,0000
	65,0000	-2,0000
	60,0000	-1,0000
5,4	54,6

## Pompes&V3V
			Par SAUTER	Adresse SAUTER – registre modbus circuit 1	Adresse SAUTER – registre modbus circuit 2
		Pompe vanne mélangeuse	65	2736	4784
		Vanne mélangeuse, ouverture	66	2738	4786
		Vanne mélangeuse, fermeture	67	2740	4788
		Tdepart_circuit		2076	4124

			Registre SOFREL	adresse à utiliser en modbusIP
	adresse modbus régulateur	adresse SAUTER	numéro de registre non décalé	numéro de registre avec décalage
Cellule_Tdep_circuit	1	2076	303	54606
Cellule_Pompe,	1	2736	198	54396
Cellule_V3V_FER,	1	2738	199	54398
Cellule_V3V_OUV,	1	2740	200	54400

Nord_Tdep_circuit	1	4124	317	54634
Nord_Pompe,	1	4784	201	54402
Nord_V3V_FER,	1	4786	202	54404
Nord_V3V_OUV,	1	4788	203	54406

circ_sud_Tdep	2	2076	332	54664
Sud_Pompe,	2	2736	204	54408
Sud_V3V_FER,	2	2738	205	54410
Sud_V3V_OUV,	2	2740	206	54412

circ_ssolhall_Tdep	2	4124	344	54688
SSHall_Pompe,	2	4784	207	54414
SSHall_V3V_FER,	2	4786	208	54416
SSHal_V3V_OUV,	2	4788	209	54418

circ_est_Tdep	3	2076	362	54724
Est_Pompe,	3	2736	210	54420
Est_V3V_FER,	3	2738	211	54422
Est_V3V_OUV,	3	2740	212	54424

circ_ouest_Tdep	3	4124	374	54748
Ouest_Pompe,	3	4784	213	54426
Ouest_V3V_FER,	3	4786	214	54428
Ouest_V3V_OUV	3	4788	215	54430

## monitoring_cascade
monitoring fonctionnement cascade

			Registre SOFREL	adresse à utiliser en modbusIP
			numéro de registre non décalé	numéro de registre avec décalage
température collecteur	1	42	300	54600	,	2	,
Consigne,			51	54102	,	2	,	Consigne,EtatC1,ConsigneC1,EtatC2,ConsigneC2,EtatC3,ConsigneC3,
EtatC1,			80	54160	,	2	,	54600,54102,54160,54182,54220,54242,54280,54302
ConsigneC1,			91	54182	,	2	,	3
EtatC2,			110	54220	,	2	,	f
ConsigneC2,			121	54242	,	2	,	0.1
EtatC3,			140	54280	,	2	,
ConsigneC3,			151	54302		2

## DAVIS
VAN_pr_atm,	389	54778	,	2	,	VAN_pr_atm,VAN_T_int,VAN_HR_int,VAN_Text,VAN_HR_ext,VAN_UV,VAN_ray_sol,VAN_precip,VAN_vitesse_vent,VAN_precip_mmperh
VAN_T_int,	391	54782	,	2	,	54778,54782,54784,54774,54794,54800,54802,54806,54790,54798
VAN_HR_int,	392	54784	,	2	,	3
VAN_Text,	387	54774	,	2	,	f
VAN_HR_ext,	397	54794	,	2	,	0.1
VAN_UV,	400	54800	,	2	,
VAN_ray_sol,	401	54802	,	2	,
VAN_precip,	403	54806	,	2	,
VAN_vitesse_vent,	395	54790	,	2	,
VAN_precip_mmperh	399	54798		2